国网北京市电力公司

地安门至什刹海110kV送电工程

环境影响报告表(简本)

环评单位：中国电子工程设计院

【环境影响评价资质证书：国环评证甲字第1050号】

2014年8月

目   录

1.工程概况·········································································1

2.工程建设必要性································································1

3.环境保护目标···································································1

4.环境质量现状···································································2

5.施工期环境影响分析··························································3

6.营运期环境影响分析··························································3

7.选线合理性分析································································4

8.结论···············································································4

## 1.项目概况

项目名称：地安门至什刹海110kV送电工程

建设单位：国网北京市电力公司

建设地点：北京市西城区什刹海街道，东城区和平里街道、安定门街道

建设内容及规模：

本工程为地安门至什刹海110kV电缆线路送出工程，工程建设规模如下：

该项目自地安门220kV站变电站引出后向南至德胜门东大街，沿德胜门大街至什刹海110kV变电站，双回电缆总长为2×1970m。全线敷设于现状电力隧道及变电站电缆夹层内。

本工程总投资1445万元，其中环保投资20万元，占总投资1.38%。

## 2.建设必要性

为提高地区供电可靠性，优化网架结构，实施地安门至什刹海的110kV电缆线路送出工程是十分必要的。

## 3.环境保护目标

根据现场调查结果，本工程线路沿线有3个环境敏感点。分别为北京市第十三中分校、东联大厦（北京市人民政府台湾事务办公室、北京市知识产权局）以及西绦胡同13号。

主要环境保护目标为保护线路沿线声环境和电磁环境满足相应评价标准要求。基本情况见表1

表1  本项目环境敏感点及保护级别

| 编号 | 环境敏感点名称 |  | 方位 | 距离(m) | 使用 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◆1 | 十三中分校 |  | 电缆 北侧 | 9 | 学校 | 电磁环境评价标准： 执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中评价标准的要求，即推荐暂以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，推荐应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT磁感应强度的评价标准 声环境质量标准： 执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的1类标准限值，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A) |
| ◆2 | 东联大厦 | 北京市人民政府台湾事务办公室 | 电缆 北侧 | 19 | 行政办公 |  |
|  |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  |
| ◆3 | 西绦胡同13号 |  | 电缆 北侧 | 19 | 居住 |  |

## 4.环境质量现状

4.1环境空气质量现状

本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改通知中规定的二级标准。

4.2地表水环境质量现状

本项目沿线的地表水体主要是位于北侧的北护城河，属北运河水系。水体功能为一般工业用水区及娱乐用水区，水质分类为IV类。根据北京市环保局公布的2014年7月份河流水质状况数据，北护城河水质现状为IV类。

4.3地下水环境质量现状

全市平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的61.79%；较差水质、极差水质占所有监测井总数的38.21%。主要污染指标是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮。

4.4声环境质量现状

本项目位于北京市西城区什刹海街道，东城区和平里街道、安定门街道。根据《北京市西城区人民政府印发西城区环境噪声功能区划实施细则的通知》（西政发[2004]4号），本项目所在区域划为4a类功能区；根据《北京市东城区人民政府关于印发东城区声环境区划实施细则的通知》（东政发[2013]50号），本项目所在区域均划为4a类功能区。

我单位于2014年8月12日对本工程电缆线路沿线及声环境敏感点的声环境质量进行现状监测。本工程电缆线路沿线的声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准限值要求，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；声环境敏感点的声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

4.5电磁环境现状

我单位于2013年8月12日对本工程电磁环境质量进行现状监测。

工频电场强度现状监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场4kV/m的评价标准限值的要求。

工频磁感应强度现状监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的对公众全天辐射时的工频磁感应强度0.1mT的评价标准限值的要求。

无线电干扰场强的现状监测值为27.4～40.1dB(μV/m)。

## 5.施工期环境影响分析

本项目施工期加强对施工现场管理，严格执行《北京市建设工程施工现场管理办法》（北京市人民政府令（第247号））中的有关规定，在采取有效的防护措施后，可最大限度地降低施工期间对周围环境的影响。

## 6.营运期环境影响分析

根据对本项目110kV电缆线路的工频磁感应强度理论计算结果可知，本项目电缆线路在产生的工频磁感应强度满足0.1mT的标准限值的要求。

## 7.选址选线合理性分析

本项目选址选线符合电网规划，由建设单位、设计单位及相关部门现场勘察确定。

## 8.结论

地安门至什刹海110kV送电工程在落实本报告环保措施后，污染物达标排放，对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析，地安门至什刹海110kV送电工程的建设是可行的。